| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - София |  |
| --- | --- |
| Катедра: ЕА Предмет: БАП |  |
| Име: Цветелин Любомиров Качов | Фак.No: 02027081 |
| Специалност: Електротехника | Група: 14 |
| Ръководител: | Дата: 12.04.02г. |

# Протокол № 4

Тема:

Възбудителни системи за безчетков синхронен генератор със стабилизиране на напрежението

1. Теоретична постановка:

Извадки от стандарта:

1.1. От момента  на включване до достигане на заработване се наблюдава пад  на напрежението с 1 % за 1 min.

1.2. Възбудителят осигурява изменение на напрежението от 0,9 до 1,05 от  номиналното.

1.3. Възбудителят осигурява стабилност  на напрежението при работа под товар и cos = 0,41 в рамките на плюс – минус 1,11,2%

(стандартно 1,5%).

1.4. Системата осигурява стабилност на напрежението при претоварване с 10% на Рн в продължение на 1 час , при cos = 0,8 и плюс – минус 2,5%.

1.5. Системата осигурява стабилност на напрежението при претоварване 150% Iн cos = 0,6 , в продължение на 120s в рамките на плюс – минус 3,7% (стандартно 10%).

1.6. При Uген = 95% Uном , cos = 0,4 , изменението на напрежението е плюс – минус 1,1% ( стандартно 1,5% ).

1.7. При внезапно трифазно късо съединение системата осигурява кратност на тока на късо съединение 4,85 ( стандартно > = 3 ).

1.8. При внезапно включване на товар определящ 150% Iн , , cos = 0,44инд., спадът на напрежението е 21% и времето за възстановяване е около 0,36s ( стандартно падът е 25% , а времето е до 0,5 s ).

2 . Задание за изследване:

2.1. Да се разгледа и снеме схемата на опитната постановка.

2.2. Да се разгледа силовата част.

2.3. Да се снемат характеристиките на безчетков СГ 38/4.

2.5. Да се снеме характеристиките Uср = f ( Iср ) и кст = f ( Iср )

3. Схема на опитната постановка:

4. Опитни данни и резултати от изследванията:

- при активен товар:

| Ia , A | Ib , A | Ic , A | Iср , А | Uab , V | Ubc , V | Uca , V | Uср , V | Pa , W | S , VA | cos | kст , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 399 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 11,6 | 11,6 | 12,5 | 11,9 | 396 | 396 | 396 | 396 | 1020 | 4712,4 | 0,216 | 98,4 |
| 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 399 | 399 | 399 | 399 | 1080 | 4628,4 | 0,23 | 98,4 |
| 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 396 | 396 | 396 | 396 | 360 | 1465,2 | 0,25 | 98 |
| 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 393 | 393 | 392 | 393 | 660 | 2947,5 | 0,22 | 99 |

- при включени активен товар и асинхронен двигател:

| Ia , A | Ib , A | Ic , A | Iср , А | Uab , V | Ubc , V | Uca , V | Uср , V | Pa , W | S , VA | cos | kст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 393 | 393 | 393 | 393 | 1020 | 4558.8 | 0,08 | 99.2 |

- при развъртане на асинхронен двигател:  Uср = 399V и Pa = 1.8КW

5.Графики: